Акт проверки

готовности общеобразовательного учреждения

к началу 2022 - 2023 учебному году

Составлен 18.07.2022 года

Полное наименование образовательного учреждения, _Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1»

Юридический адрес: г. Чайковский, ул. Советская, д. 8/1

Фактический адрес: с. Вассята, ул. Советская, д. 5

телефон № (34241) 56736

Фамилия, имя, отчество руководителя -  Рогожников Александр Владимирович.

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Пермского края от 27.04.2022 г. № С ЭД-26-01-06-411 «О подготовке государственных и муниципальных образовательных учреждений Пермского края к новому 2022-2023 учебному году», постановлением администрации Чайковского городского округа, надзорных органов, Управления образования администрации Чайковского городского округа по вопросам подготовки и приемки муниципальных организаций Чайковского городского округа к новому 2022-2023 учебному году», приказом управления образования администрации Чайковского городского округа от 06.05.2022г. № 07-01-05-279 «О подготовке государственных и муниципальных образовательных учреждений Пермского края к новому 2022-2023 учебному году», проверка проводилась комиссией в составе:

Пойлов Александр Николаевич - председатель комиссии, заместитель главы администрации Чайковского городского округа по социальным вопросам;

Остренко Елена Михайловна - заместитель председателя комиссии, начальник Управления образования администрации Чайковского городского округа;

Гребенкина Татьяна Павловна – член комиссии, заместитель начальника Управления образования;

Гудкова Ольга Анатольевна – член комиссии, ведущий инженер по охране труда МБУ «РАЭС;

___________________________________________________ - уполномоченный представитель Отдела МВД России по Чайковскому городскому округу;

___________________________________________________ - уполномоченный представитель 11 ОНПР по Чайковскому городскому округу и Еловскому муниципальному округу УНПР Главного управления МЧС России по Пермскому краю;

_________________________________________________ - уполномоченный представитель ГОВиЭИТСОиБ ОВО по Чайковскому городскому округу– филиала ФГКУ«УВО ВНГ России по Пермскому краю»;

Рогожников Александр Владимирович – член комиссии, директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1»

Комиссией установлено следующее:

1. Краткая характеристика имущественного комплекса учреждения по адресу: с. Вассята, ул. Советская 5:

Двухэтажное  кирпичное  здание, стены кирпич, перегородки плиты,   без подвальное, общая площадь 1751,7 м2, центральный  вход - один, запасных выходов - четыре.

Проектная и исполнительная документация имеется, технический паспорт здания от 20 августа 2010 г. Фундаменты бетонные, ленточные. Перекрытия и покрытие – железобетонные плиты. Стены наружные  и внутренние капитальные – кирпичные. Кровля двухэтажного основного здания – плоская, с покрытием унифлекс; кровля спортзала и столовой – металлический оцинкованный профиль по металлической обрешетке.   Инженерные сети централизованные, электрическая проводка скрытая, вентиляция – вытяжная.

2. Данные по контингенту обучающихся: всего – 111 чел.

| класс | Количество обучающихся |
| --- | --- |
| 1С | 13 |
| 2С | 14 |
| 3С | 12 |
| 4С | 7 |
| 5С | 11 |
| 6С | 4 |
| 7С | 18 |
| 8С | 9 |
| 9С | 23 |

3. Год постройки здания 1970 г.

4. Информация о проведении ремонтных работ в текущем году:

косметический ремонт помещений выполнен силами технического персонала на площади 1000 кв.м.

5. Характеристика участка территории учреждения и его состояние: площадь участка – 14988 кв. м., площадка для мусора расположена за территорией, отдаленность от здания более 25 метров – 1 контейнер с крышкой. На прилегающей территории выделены следующие зоны: физкультурно-спортивная, отдыха, хозяйственная. Озеленение территории цветники и зеленые насаждения (кустарник и деревья). В хозяйственной зоне расположена электроподстанция. Территория участка частично бетонированные дорожки вокруг школы, частично газонная трава. Подходы и въезды к зданию имеют твердое покрытие.

Состояние удовлетворительное.

6. Наличие ограждения территории учреждения и его состояние:

Территория участка ограждена забором и вдоль него зелеными насаждениями. Ограждение –  сетка-рабица высотой 1,5 м по всему периметру; въездные ворота - 3; металлическая калитка - 3, ворота и калитки оборудованы запорными устройствами. Состояние удовлетворительное.

7. Состояние спортивных сооружений и спортивных площадок:

Имеется стадион, требуется приведение в нормативное состояние. Имеется ЛСР, выполнение работ запланирован на 2023 год.

В рамках национального проекта "Образование" Федерального проекта "Успех каждого ребенка" проводится капитальный ремонт спортивного зала.

Зал размещен на первом этаже. Площадь спортивного зала 150,3 м, высота зала 7 м, что соответствует санитарным нормам. При спортивном зале оборудованы раздевалки и душевые комнаты, раздельные для мальчиков и девочек; помещение для хранения спортивного оборудования, что соответствует санитарным нормам. Спортивный зал оборудован: 2 баскетбольными щитами, 2 волейбольными кольцами, волейбольной сеткой, баскетбольной сеткой, гимнастической стенкой, перекладиной навесной универсальной, стойками волейбольными пристенные с механизмом натяжения. В инвентарной хранятся баскетбольные и волейбольные мячи, оборудован стеллаж для хранения мячей на колесах на 28 шт., и стеллаж для лыж на 30 пар, спортивный инвентарь.

8. Готовность учебных кабинетов:

Учебные помещения не размещаются в подвальных и цокольных этажах. Гардероб размещен на 1 этаже, оборудован вешалками для одежды, обувными полками. Обучающиеся начального общего образования (с 1 по 4-ые классы) обучаются в закрепленных за каждым классом учебных помещениях. Обучение учащихся основного общего образования и среднего общего образования осуществляется по классно-кабинетной системе. В учебных помещениях установлены ученические двухместные столы, стулья. Для подбора учебной мебели соответственно росту обучающихся проведена цветовая маркировка мебели. Классные доски используются темно-зелёного цвета, имеют лотки для хранения мела и тряпки. Кабинет физики располагается на втором этаже, оборудован демонстрационным столом, установленным на подиуме. Кабинет оборудован 2х-местными ученическими столами, стульями, раковиной для мытья рук с подводкой холодной и горячей воды. В лаборантской кабинета физики установлены: шкафы, электроводонагреватель объемом на 50 л, раковина для мытья рук. В кабинете биологии и химии установлены 2х-местные ученические столы, стулья, меловые доски, шкафы, демонстрационный стол на подиуме. В кабинете биологии и химии оборудованы раковины для мытья рук с подводкой холодной и горячей воды. Лабораторные опыты в программе отсутствуют.

Кабинет информатики площадью 48,6 м находится на втором этаже. Кабинет оборудован 7 персональными компьютерами для детей и 1 персональным компьютером с ВДТ на базе плоского дискретного экрана (жидкокристаллический) для педагога. На одно рабочее место пользователя ПВЭМ приходится 5,1 м. Расположение компьютеров периметральное. Рабочие места пользователей ПЭВМ оборудованы компьютерными столами и подъемно-поворотными стульями. Поверхность подъемно-поворотных стульев в кабинете информатики из кожзаменителя, позволяющая проводить влажную обработку.  Компьютерные столы расставлены таким образом, что естественный свет падает на рабочую поверхность слева. На окнах имеются светозащитные устройства (жалюзи).

В учебных помещениях потолки и стены окрашены водоэмульсионной краской, без дефектов. В туалетах стены на высоту 1,8 м от пола выложены глазурованной плиткой, выше стены и потолки окрашены водоэмульсионной краской, без дефектов. Полы во всех помещениях покрытые линолеумом, что позволяет проводить качественную влажную уборку с моющими и дезинфицирующими средствами.

Состояние удовлетворительное.

| Кабинеты | Укомплектованность учебным оборудованием в соответствии с ФГОС Полностью/ Частично | Наличие инструкции по ТБ и памяток для кабинетов, их выполнение |
| --- | --- | --- |
| Русского языка | полностью | Имеется, выполняется |
| Математики | полностью | Имеется, выполняется |
| Иностранного языка (немецкий) | полностью | Имеется, выполняется |
| Химии | полностью | Имеется, выполняется |
| Физики | полностью | Имеется, выполняется |
| Информатики | частично (пять устаревших персональных компьютеров) | Имеется, выполняется |
| Технологии | частично (нет бытового холодильника) | Имеется, выполняется |
| Истории | полностью | Имеется, выполняется |
| Спортивный зал | Частично (нехватка гимнастических ковриков) | Имеется, выполняется |
| Начальный класс | полностью | Имеется, выполняется |
| Начальный класс | полностью | Имеется, выполняется |
| Начальный класс | полностью | Имеется, выполняется |
| Начальный класс | полностью | Имеется, выполняется |
| Библиотека | Частично (устаревший компьютер) | Имеется, выполняется |

9. Готовность мастерских:

Кабинет технологии оборудован: 1 раковиной и 1 двухсекционной мойкой с подводкой холодной и горячей воды, электроводонагревателем объемом на 50 л, электрической 4х-конфорочной плитой, бытовой вытяжкой, гладильной доской, шестью электрическими машинами с ножным приводом, оверлоком. Кабинет оснащен огнетушителем аптечкой для оказания первой медицинской помощи.

| Мастерские | Кол-во рабочих мест | Укомплектованность оборудованием и инструментом | Освещенность | Электрозащита и вентиляция | Обеспечение техники безопасности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Швейная | 10 | полностью | люминесцентные лампы | Имеется/в рабочем состоянии | ТБ обеспечена |
| Обслуживающий труд | 10 | полностью | люминисцентные лампы | Имеется/в рабочем состоянии | ТБ обеспечена |
| Столярные | 10 | полностью | люминисцентные лампы | Имеется/в рабочем состоянии | ТБ обеспечена |

10. Оценка санитарно-гигиенической безопасности:

Наличие и состояние:

- водоснабжение: холодное, трубы системы водоснабжения пластик 100%, поставщик КУП ЖКХ Чайковского городского округа. Здание школы обеспечено централизованными системами хозяйственно-питьевого водоснабжения. Холодным и горячим водоснабжением оборудованы раковины в учебных кабинетах начальных классов, медицинском кабинете, пищеблоке, санитарных узлах. Горячее водоснабжение осуществляется с помощью электроводонагревателей, установленных в туалетах, учебных кабинетах на 30 л и 50 л, в медицинском кабинете приёма на 30 л, на пищеблоке на 50 л и 80 л. Состояние удовлетворительное.

- канализация: здание школы обеспечено централизованной системой канализации, поставщик КУП ЖКХ Чайковского городского округа, трубы системы канализации пластик 50% (внутри здания), чугунные 50% (разводка), водоотведение – централизованное. Состояние удовлетворительное.

- отопление: отдельно стоящее помещение электрокотельной, имеется 2 электрокотла в работе и 1 в резерве. Состояние удовлетворительное.

11. Наличие столовой или буфета:

1 пищеблок, 1 столовая, столовая - число посадочных мест 72.

Пищеблок расположен на первом этаже. Пищеблок имеет самостоятельный вход с улицы. Пищеблок имеет следующий набор помещений: обеденный зал, кухня, кабинет для хранения сыпучих продуктов, мойка. Набор помещений пищеблока предполагает его работу на сырье, привозной выпечке. Обеденный зал рассчитан на 72 посадочных места, оборудован шестиместными столами, скамьями. В обеденном зале установлено 3 раковины с подводкой горячей и холодной воды; количество раковин достаточное (из расчета одна раковина на 20 посадочных мест). Кухня оборудована: 1-ой 6-ти конфорочной электроплитой, жарочным шкафом, 3-мя производственными столами, 3-мя разделочными, мармитом, электрокипятильником, весами для готовой продукции, раковиной для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды, холодильником для хранения суточных проб и молочной продукции (t +5 °С). На площадях кухни выделена зона для приготовления холодных закусок, оснащенная: столом для приготовления холодных закусок, бактерицидной лампой для обеззараживания воздуха, ванной для вторичной обработки овощей и фруктов, весами для сырой продукции. Все оборудование промаркировано.  Для обработки яиц имеются три промаркированные емкости и емкость для чистого яйца, дезинфицирующее средство для яиц «Ника-2». Кухня оборудована: картофелечисткой, протирочной машиной. Моечная для мытья столовой и кухонной посуды оборудована: 3-х и 2-х гнездными ваннами для мытья столовой посуды и бокалов, 2-х гнездной ванной для мытья кухонной посуды, столом для сбора грязной посуды, 3-мя стеллажами для хранения чистой посуды, электроводонагревателем. Ванны для мытья посуды промаркированы.  Столовая посуда выполнена из фаянса, бокалы стеклянные, столовые приборы из нержавеющей стали. Столовые приборы хранят в металлических емкостях.  Чистая кухонная посуда хранится на стеллаже, нижняя полка которого находится на уровне 0,5 м от пола. Для пищевых отходов имеются промаркированные емкости с крышками. Столы для обработки продуктов цельнометаллические. Для разделки сырых и готовых продуктов имеются отдельные ножи и доски. Доски для сырой и готовой продукции выполнены из цельного дерева. Доски и ножи промаркированы, имеется полный набор разделочного инвентаря. Для приготовления и хранения готовой пищи используют эмалированную, дюралюминиевую посуду и посуду из нержавеющей стали. Склад оборудован весами, ларями для хранения продуктов, высота ларей от пола не менее 15 см. Уборочный инвентарь для пищеблока отдельный, промаркирован. Хранится в специально отведенном месте. Для хранения санитарной одежды выделено специальное помещение, оборудованное вешалками; для хранения личной одежды установлен отдельный шкаф в коридоре. Обеспеченность технологическим оборудованием и мебелью, в полном объеме.

Санитарное состояние удовлетворительное.

12. Кем осуществляется организация питания: ИП «Сергеева С.А.» по договору от 11.01.2022 г. № 0856300008421000391.

13. Наличие медицинского, стоматологического  кабинетов:

Имеется кабинет доврачебной помощи, расположенный на первом этаже.

Кабинет оборудован: письменным столом, стульями, шкафом для документов, кушеткой, одной раковиной для мытья рук с подводкой холодной и горячей воды.

Стоматологический кабинет – отсутствует;

14. Кем осуществляется медицинский контроль за состоянием здоровья детей:

Работниками ФАП в соответствии с договором ГБУЗ Пермского края «Чайковская центральная городская больница» от 11.01.2021г. № 17/4, лицензия Министерства здравоохранения Пермского края № ЛО-59-01-004451 от 16.02.2018г.

15.  Состояние вентиляции, возможности для соблюдения воздухообмена в учреждении: в удовлетворительном состоянии.

Проведение ТО системы вентиляции ежемесячно с регистрацией данных в журнале по эксплуатации и ТО (дата последней проверки 30 июня 2022 года).

16. Состояние освещения:

Коэффициент естественной освещенности – соответствует нормам.

Уровень искусственной освещенности соответствует гигиеническим нормативам п. 2.8. санитарных  правил СП 2.4.3648-20.

Все основные учебные помещения обеспечены естественным боковым левосторонним освещением. Учебных помещений глубиной более 6 м нет. В учебных кабинетах на подоконниках горшки с цветами не расставлены. Светопроемы учебных помещений оборудованы жалюзи.

В учебных помещениях система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками, используются люминесцентные лампы в защитной и светорассеивающей арматуре. В туалетах и на пищеблоке светильники оборудованы пылевлагонепроницаемой арматурой. Осветительная арматура светильников во всех учебных помещениях чистая, светильники общего освещения во всех учебных помещениях расположены параллельно светонесущей стене. На момент проверки в учебных кабинетах перегоревших ламп нет. Над классными досками оборудованы дополнительные источники искусственного освещения. Уровень искусственного освещения в учебных помещениях соответствует гигиеническим требованиям (протокол лабораторных испытаний № п269 от 07.02.2018 г. Южного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»). Электрощитовая находится на первом этаже. Резервных источников электроснабжения нет. Наружное освещение – 5 прожекторов по периметру здания.

Состояние удовлетворительное.

17. Оценка пожарной безопасности учреждения:

Наличие и состояние противопожарного оборудования (пожарные краны, рукава, стволы, огнетушители и пр.) соответствует   противопожарным нормам.

Огнетушители ОП-5 (18 шт.) исправны, проверены 30.06.2022 г., перезаряжены в мае 2020 г. ООО «ИНТЭС групп».  Время следующей перезарядки - май 2025 г.

Здание и помещения оборудованы автоматическими установками пожарной сигнализации (далее - АУПС), в соответствии с рабочей документацией по монтажу данной установки. АУПС находится в исправном состоянии. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт АУПС проводится организацией, имеющей лицензию на осуществление данного вида деятельности в соответствии с годовым планом-графиком, составленным с учетом технической документации завода-изготовителя. Проверка работоспособности АУПС проводится ежемесячно с оформлением соответствующего акта проверки. Система пожарной сигнализации обеспечивает подачу звукового сигнала о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала (на специальные выносные устройства) оповещения, с дублированием этих сигналов на пульт подразделения 47-ПСЧ ФГКУ «11 отряд ФПС по Пермскому краю» без участия работников. Дата последней проверки 12 июля 2021 года. Средства, входящие в состав АУПС - извещатели пожарные дымовые ИП-212-41М, извещатели пожарные ручной ИП-101 – 3А и извещатели пожарные ручные ИПР -513-10, прибор ППКОП Гранд Магистр – 16, РСПИ «Стрелец –Мониторинг»2-470(МКВ- RS, MY-01) ПАК Стрелец-Мониторинг в работоспособном состоянии год ввода 2014 г. (дата последней проверки 29 июня 2021 года).

Выполнение правил пожарной безопасности соблюдается. Замечаний нет.

18. Дата проведения проверки сопротивления изоляции электросети и заземления электрооборудования: 06/06/2022г. Заключение ИП Колегов А.П.: (договор№20-05/2022 от 24.05.2022) сопротивление заземляющего устройства соответствует нормам ПУЭ и ПТЭЭП, сопротивление изоляции соответствует нормам ПУЭ и ПТЭЭП, кратность тока короткого замыкания к установкам защит соответствует нормам ПТЭЭП. Замечаний нет.

19. Оценка антитеррористической безопасности:

3 категория опасности.

Общий уровень безопасности соответствует необходимым показателям.

Система видеонаблюдения включает в себя видеокамеры: наружные  - 4 шт. (уличная, цветная, погодозащитная AHD-M), внутренние - 6 шт. (купольная, цветная, AHD-M) жесткий диск-  3 ТБ, видеорегистратор – 8-ми канальный AHD-M с разрешением записи 1280х720, скорость записи 240 кадров/секунду. Срок архивации – 30 дней.

Освещение территории объекта обеспечивается 5-ю прожекторами на здании школы.

Кнопка экстренного вызова ГБР (Договор с ФГУП «Охрана» Росгвардии «по техническому обслуживанию комплекса технических средств» №14/22 от 29.12.2021 и Договор «На оказание услуг охраны» № 0221244 от 20.01.2022г. ФГКУ «УВО ВНГ России по Пермскому краю»).

Здание школы обеспечено охраной сотрудниками ЧОП (по договору с ООО «СТАФФ»), на объекте функционирует система управления и контроля доступом, пультовая охрана объекта в ночное время и выходные дни.

Имеющиеся силы и средства, применяемые для противостояния попыткам совершения террористических актов и иных противоправных действий, соответствуют требованиям и выполняют задачи по физической защите, в состоянии противостоять попыткам совершения террористических актов и иных противоправных действий.

20. Готовность учреждения к зиме:

состояние отопительной системы – система готова к эксплуатации в отопительном сезоне 2022-2023 годов; В теплопунктах на установленное оборудование имеется техническая документация в полном объеме, своевременно проводится поверка работоспособности оборудования. Проведена ревизия и промывка системы теплоснабжения (акт от 30 июня 2022 г.), дата проведения опрессовки  30 июня 2022 г.

Обеспеченность топливом в % к плану годовой потребности, его хранение  не требуется.

21. Обеспеченность учреждения педагогическими кадрами:___100%__________________

22. Число руководителей и лиц, ответственных за пожарную безопасность в образовательных учреждениях обученных по программе пожарно-технического минимума в специализированных учебных центрах: составляет 2 чел., из них: руководитель – 1, ответственных за пожарную безопасность – 1.

Замечания и предложения комиссии:________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Заключение комиссии о готовности образовательного учреждения новому 2022-2023  учебному году:__________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Председатель комиссии __________________________ А.Н. Пойлов

Члены комиссии ________________________________ Е.М. Остренко

________________________________  Т.П. Гребёнкина

________________________________  О.А. Гудкова

________________________________  А.В. Рогожников

________________________________  _______________

________________________________  _______________

________________________________  _______________

И Н Ф О Р М А Ц И Я

о готовности образовательного учреждения МБОУ  СОШ № 1

(с. Вассята, ул. Советская, 5, школа)

к началу 2022 -2023 учебного года.

| № | Содержание замечания | Примечание |
| --- | --- | --- |

Руководитель образовательного учреждения     ______            (Рогожников А.В.)

Подпись                   (Ф.И.О.)

«____» ______________ 2022 г.